## Pokyny
Materiálová kniha
Dodavatel doplní v této příloze v souladu s čl. 11 Zadávací dokumentace všechna žlutě označená pole o konkrétní specifikaci výrobků a materiálů, které hodlá použít při realizaci předmětu zadávané veřejné zakázky (díla), včetně uvedení typového označení výrobku / materiálu a jeho výrobce.

## DSO 01.001 Gravitacni kanalizac
Potrubní materiál
položka | materiál | DN | SN | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | PVC | 150-400 | 12
2 | PP | 250 | 16
3 | PP | 800 | 10
4 | SKL 501x20 mm
5 | SKL 650x21 mm
Kanalizační šachty
položka |  |  |  | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
Šachtové prefabrikáty DN1000, 1200, 1500

## DSO 01.002 Výtlačná kanalizace
Potrubní materiál
položka | materiál | SDR | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | HDPE 90x8,2 mm | 11
2 | HDPE 110x10,0 mm | 11
3 | HDPE 125x11,4 mm | 11
Kanalizační šachty pro Za/Odvzdušnovací ventily
položka |  |  | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
Šachtové prefabrikáty DN1000, 1200, 1500
Za/Odvzdušňovací ventily

## PS02.001 Čerpací stanice ČS 1-1
Poz. | Položka / popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ:
1.1 | Čerpadlo
Ponorné čerpadlo pro čerpání znečištěných vod
Technické údaje o čerpadle:
Čerpané množství: Q = 16,8 l/s (při souběhu 3 čerpadel)
Výtlačná výška: H = 11,9 m (při souběhu 3 čerpadel)
Čerpaná kapalina: splašková voda
Max. teplota čerpané kapaliny: 40°C
Max. hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m3
pH: 6-11
Provedení: Standardní
Mechanické těsnění: Standart seals: Inner - Csb/Al2O3, Outer - WCCR/WCCR, Seal ring holder Bronze
Materiálové provedení: Šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu Hard Iron dle EN GJH - HB555 (60 HRC) Obsah: Cr=23%, C=3%, Ni=3%, Mo=3%, Mn=1,0%, Cu=1,0%
Montáž: Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno
Min. účinnost čerpadla v optimálním bodě: 54,50%
Oběžné kolo: adaptivní
Oběžné kolo pro křivku: 256, dvoukanálové; D=116mm
Výtlak: DN80
Vlastnosti motoru:
Typ motoru: standardní
Napětí: 3x 400V
Frekvence: 50 Hz
Výkon: 2,4 kW
Jmenovitý proud: 4,8 A
Otáčky: 2870 ot/min
Třída izolace: H <180>
Start: Přímý
Kabel monitorovací: společný se silovým
Ochrany: Tepelná ochrana statoru
Rozsah dodávky:
Čerpadlo: 4 ks
Čidlo průsaku FLS: 4 ks
Monitorovací jednotka: 4 ks
Kabel SUBCAB 4x 1,5 + 2x 1,5 mm2: 4x 20m
Patkové koleno DN80: 4 ks
Sada nerez kotev patkového kolena: 4 ks
2x 6m vodících tyčí 2", nerez: 48 m
horní držák vodících tyčí 2", nerez: 4 ks
sada nerez kotev horního držáku: 4 ks
APF Cleaner + 2x proudový trans. 10/0,055 A: 2 ks
závěsný řetěz, nerez, 6m: 4 ks
závěs na kabel, plast.: 4ks
4 | ARMATURY:
4.1 | Šoupátko nožové DN100; PN10; L=52mm
oboustranně těsnící mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda a kaly do 50°C
materiálové provedení:
- těleso: šedá litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- nůž: korozivzdorná ocel 1.4404
- vřetenová matice: mosaz
- vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
- ruční kolo: uhlíková ocel
4.2 | Šoupátko nožové DN80; PN10; L=46mm
oboustranně těsnící mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda a kaly do 50°C
materiálové provedení:
- těleso: šedá litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- nůž: korozivzdorná ocel 1.4404
- vřetenová matice: mosaz
- vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
- ruční kolo: uhlíková ocel
4.3 | Zpětný ventil s koulí DN80; PN10; L=260mm
zpětný jednosměrný ventil s potápivou koulí
ovládání: samočinné
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda do 50°C
materiálové provedení:
- těleso a víko: tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- koule: hliník; celopogumovaná pryží NBR
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
4.4 | Kulový kohout nátrubkový DN50 s vnitřním závitem G2"
- konstrukce: průchozí kohout s plovoucí koulí, plný průtok, kompenzační vrtání
- ovládání: otočením ruční páky o 90°
- připojení: dle ISO 228/1
Materiál:
- těleso a kuželka: nerez 1.4401
- těsnění koule: PTFE
- těsnění vřetene: PTFE/FKM
- páka: nerez 1.4016 potaženo plastem
medium: odpadní voda a kaly
4.5 | Potrubní spojka pro potrubí z nerezové oceli DN80 (tr. Ø88,9mm)
Spojka se zabezpečením proti vysunutí, pevnostně nahrazující svár
materiálové provedení:
- spojka: bez svarů na tělese, dvouplášťová
- těleso: 1.4404 a 1.4162 Duplex se zvýšenou odolností proti korozi
- manžeta: EPDM (nebo NBR)
- zámek: 1.4404 A4-80
- rozsah spojovaných průměrů: 88,0 - 89,8mm
- min PN10
medium: odpadní voda a kaly

## PS02.002 Čerpací stanice ČS 1-2
Poz. | Položka / popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ:
1.1 | Čerpadlo
Ponorné čerpadlo pro čerpání znečištěných vod
Technické údaje o čerpadle:
Čerpané množství: Q = 4,1 l/s
Výtlačná výška: H = 4,8 m
Čerpaná kapalina: splašková voda
Max. teplota čerpané kapaliny: 40°C
Max. hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m3
pH: 6-11
Provedení: Standardní
Mechanické těsnění: Standart seals: Inner - Csb/Al2O3, Outer - WCCR/WCCR, Seal ring holder PPS
Materiálové provedení: Šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu Hard Iron dle EN GJH - HB555 (60 HRC) Obsah: Cr=23%, C=3%, Ni=3%, Mo=3%, Mn=1,0%, Cu=1,0%
Montáž: Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno
Min. účinnost čerpadla v optimálním bodě: 53,80%
Oběžné kolo: adaptivní
Oběžné kolo pro křivku: 463, dvoukanálové; D=135mm
Výtlak: DN80
Vlastnosti motoru:
Typ motoru: standardní
Napětí: 3x 400V
Frekvence: 50 Hz
Výkon: 2,0 kW
Jmenovitý proud: 4,8 A
Otáčky: 1400 ot/min
Třída izolace: H <180>
Start: Přímý
Kabel monitorovací: společný se silovým
Ochrany: Tepelná ochrana statoru
Rozsah dodávky:
Čerpadlo: 2 ks
Čidlo průsaku FLS: 2 ks
Monitorovací jednotka: 2 ks
Kabel SUBCAB 4x 1,5 + 2x 1,5 mm2: 2x 20m
Patkové koleno DN80: 2 ks
Sada nerez kotev patkového kolena: 2 ks
2x 6m vodících tyčí 2", nerez: 2x 12m
horní držák vodících tyčí 2", nerez: 2 ks
sada nerez kotev horního držáku: 2 ks
APF Cleaner + 2x proudový trans. 10/0,055 A: 2 ks
závěsný řetěz, nerez, 5m: 2 ks
závěs na kabel, plast.: 2 ks
4 | ARMATURY:
4.1 | Šoupátko nožové DN80; PN10; L=46mm
oboustranně těsnící mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda a kaly do 50°C
materiálové provedení:
- těleso: šedá litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- nůž: korozivzdorná ocel 1.4404
- vřetenová matice: mosaz
- vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
- ruční kolo: uhlíková ocel
4.2 | Zpětný ventil s koulí DN80; PN10; L=260mm
zpětný jednosměrný ventil s potápivou koulí
ovládání: samočinné
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda do 50°C
materiálové provedení:
- těleso a víko: tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- koule: hliník; celopogumovaná pryží NBR
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
4.3 | Kulový kohout nátrubkový DN50 s vnitřním závitem G2"
- konstrukce: průchozí kohout s plovoucí koulí, plný průtok, kompenzační vrtání
- ovládání: otočením ruční páky o 90°
- připojení: dle ISO 228/1
Materiál:
- těleso a kuželka: nerez 1.4401
- těsnění koule: PTFE
- těsnění vřetene: PTFE/FKM
- páka: nerez 1.4016 potaženo plastem
medium: odpadní voda a kaly
4.4 | Potrubní spojka pro potrubí z nerezové oceli DN80 (tr. Ø88,9mm)
Spojka se zabezpečením proti vysunutí, pevnostně nahrazující svár
materiálové provedení:
- spojka: bez svarů na tělese, dvouplášťová
- těleso: 1.4404 a 1.4162 Duplex se zvýšenou odolností proti korozi
- manžeta: EPDM (nebo NBR)
- zámek: 1.4404 A4-80
- rozsah spojovaných průměrů: 88,0 - 89,8mm
- min PN10
medium: odpadní voda a kaly
5 | OSTATNÍ
5.1 | Jeřábek - přenosné otočné zvedací zařízení
nosnost 125 kg, min. rozsah vyložení 670 - 1150 mm
Konstrukční provedení:
- mobilní jeřáb, včetně převěšovacího háku
- otočný o 360°
- naviják ruční bržděný
- ocelové lanko vhodné délky pro manipulaci s převěšovacím řetězem, včetně
upevněného zavěšovacího háčku
- kotevní patka (patní ložisko) kotvená do stěny
- kotevní materiál pro instalaci jeřábku a kotevní patky
Materiálové provedení:
- jeřáb: ocel žárově pozinkovaná
- patní ložisko: nerezová ocel
- lanko, svorky a kluzné části: nerezová ocel
Pozn.:
Přenosný jeřábek bude pouze jeden společný celkem pro 4 ČS a to:
ČS 1-2
ČS 2-1
ČS 3-2
ČS 3-3
Kotevní patka jeřábku bude instalována zvlášť na každou ČS.

## PS02.003 Čerpací stanice ČS 2-1
Poz. | Položka / popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ:
1.1 | Čerpadlo
Ponorné čerpadlo pro čerpání znečištěných vod
Technické údaje o čerpadle:
Čerpané množství: Q = 4,5 l/s
Výtlačná výška: H = 25,6 m
Čerpaná kapalina: splašková voda
Max. teplota čerpané kapaliny: 40°C
Max. hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m3
pH: 6-11
Provedení: Standardní
Mechanické těsnění: Standart seals: Inner - WCCR/Aluminium oxid, Outer - WCCR/WCCR
Materiálové provedení: Šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu Hard Iron dle EN GJH - HB555 (60 HRC) Obsah: Cr=23%, C=3%, Ni=3%, Mo=3%, Mn=1,0%, Cu=1,0%
Montáž: Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno
Min. účinnost čerpadla v optimálním bodě: 61,4%
Oběžné kolo: adaptivní
Oběžné kolo pro křivku: 258, dvoukanálové; D=146mm
Výtlak: DN80
Vlastnosti motoru:
Typ motoru: IE3
Napětí: 3x 400V
Frekvence: 50 Hz
Výkon: 4,5 kW
Jmenovitý proud: 8,5 A
Otáčky: 3000 ot/min
Třída izolace: H <180>
Start: Přímý
Kabel monitorovací: společný se silovým
Ochrany: Tepelná ochrana statoru
Rozsah dodávky:
Čerpadlo: 2 ks
Čidlo průsaku FLS: 2 ks
Monitorovací jednotka: 2 ks
Kabel SUBCAB 4x 2,5 + 2x 1,5 mm2: 2x 20m
Patkové koleno DN80: 2 ks
Sada nerez kotev patkového kolena: 2 ks
2x 6m vodících tyčí 2", nerez: 2x 12m
horní držák vodících tyčí 2", nerez: 2 ks
sada nerez kotev horního držáku: 2 ks
APF Cleaner + 2x proudový trans. 10/0,055 A: 2 ks
závěsný řetěz, nerez, 6m: 2 ks
závěs na kabel, plast.: 2 ks
4 | ARMATURY:
4.1 | Šoupátko nožové DN80; PN10; L=46mm
oboustranně těsnící mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda a kaly do 50°C
materiálové provedení:
- těleso: šedá litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- nůž: korozivzdorná ocel 1.4404
- vřetenová matice: mosaz
- vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
- ruční kolo: uhlíková ocel
4.2 | Zpětný ventil s koulí DN80; PN10; L=260mm
zpětný jednosměrný ventil s potápivou koulí
ovládání: samočinné
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda do 50°C
materiálové provedení:
- těleso a víko: tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- koule: hliník; celopogumovaná pryží NBR
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
4.3 | Kulový kohout nátrubkový DN50 s vnitřním závitem G2"
- konstrukce: průchozí kohout s plovoucí koulí, plný průtok, kompenzační vrtání
- ovládání: otočením ruční páky o 90°
- připojení: dle ISO 228/1
Materiál:
- těleso a kuželka: nerez 1.4401
- těsnění koule: PTFE
- těsnění vřetene: PTFE/FKM
- páka: nerez 1.4016 potaženo plastem
medium: odpadní voda a kaly
4.4 | Potrubní spojka pro potrubí z nerezové oceli DN80 (tr. Ø88,9mm)
Spojka se zabezpečením proti vysunutí, pevnostně nahrazující svár
materiálové provedení:
- spojka: bez svarů na tělese, dvouplášťová
- těleso: 1.4404 a 1.4162 Duplex se zvýšenou odolností proti korozi
- manžeta: EPDM (nebo NBR)
- zámek: 1.4404 A4-80
- rozsah spojovaných průměrů: 88,0 - 89,8mm
- min PN10
medium: odpadní voda a kaly
5 | OSTATNÍ
5.1 | Patní ložisko přenosného jeřábku
- určené pro společný přenosný jeřábek dle tech. specifkace pro ČS 1-2
- materiálové provedení: nerezová ocel
- kotevní patka (patní ložisko) kotvená do stěny
- součástí bude kotevní materiál pro instalaci kotevní patky
Pozn.:
Přenosný jeřábek bude pouze jeden společný celkem pro 4 ČS a to:
ČS 1-2
ČS 2-1
ČS 3-2
ČS 3-3
Kotevní patka (patní ložisko) jeřábku bude instalována zvlášť na každou ČS.

## PS02.004 Čerpací stanice ČS 3-1
Poz. | Položka / popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ:
1.1 | Čerpadlo
Kalové čerpadlo pro čerpání znečištěných vod
Technické údaje o čerpadle:
Čerpané množství: Q = 9,6 l/s (při souběhu 2 čerpadel)
Výtlačná výška: H = 52,8 m (při souběhu 2 čerpadel)
Čerpaná kapalina: splašková voda
Max. teplota čerpané kapaliny: 40°C
Max. hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m3
pH: 6-11
Provedení: Standardní
Mechanické těsnění: Standard plug-in seal: Inner - WCCR/WCCR, Outer - WCCR/WCCR
Materiálové provedení: Šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu Hard Iron dle EN GJH - HB555 (60 HRC) Obsah: Cr=23%, C=3%, Ni=3%, Mo=3%, Mn=1,0%, Cu=1,0%
Montáž: Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno
Min. účinnost čerpadla v optimálním bodě: 61,10%
Oběžné kolo pro křivku: 272, dvoukanálové; D=197mm
Výtlak: DN80
Vlastnosti motoru:
Typ motoru:
Napětí: 3x 400V
Frekvence: 50 Hz
Výkon: 15,0 kW
Jmenovitý proud: 27 A
Otáčky: 2910 ot/min
Třída izolace: H <180>
Start: Přímý
Kabel monitorovací: společný se silovým
Ochrany: Tepelná ochrana statoru
Rozsah dodávky:
Čerpadlo: 3 ks
Čidlo průsaku FLS ve stroji: 3 ks
Monitorovací jednotka: 3 ks
Kabel SUBCAB S3x6 + 3x6/3+S(4x0,5) mm2: 3x 20m
Patkové koleno DN80: 3 ks
Sada nerez kotev patkového kolena: 3 ks
2x 7m vodících tyčí 2", nerez: 3x 14m
horní držák vodících tyčí 2", nerez: 3 ks
sada nerez kotev horního držáku: 3 ks
závěsný řetěz, nerez, 7m: 3 ks
závěs na kabel, plast.: 3 ks
4 | ARMATURY:
4.1 | Šoupátko nožové DN80; PN10; L=46mm
oboustranně těsnící mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda a kaly do 50°C
materiálové provedení:
- těleso: šedá litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- nůž: korozivzdorná ocel 1.4404
- vřetenová matice: mosaz
- vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
- ruční kolo: uhlíková ocel
4.2 | Zpětný ventil s koulí DN80; PN10; L=260mm
zpětný jednosměrný ventil s potápivou koulí
ovládání: samočinné
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda do 50°C
materiálové provedení:
- těleso a víko: tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- koule: hliník; celopogumovaná pryží NBR
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
4.3 | Kulový kohout nátrubkový DN50 s vnitřním závitem G2"
- konstrukce: průchozí kohout s plovoucí koulí, plný průtok, kompenzační vrtání
- ovládání: otočením ruční páky o 90°
- připojení: dle ISO 228/1
Materiál:
- těleso a kuželka: nerez 1.4401
- těsnění koule: PTFE
- těsnění vřetene: PTFE/FKM
- páka: nerez 1.4016 potaženo plastem
medium: odpadní voda a kaly
4.4 | Potrubní spojka pro potrubí z nerezové oceli DN80 (tr. Ø88,9mm)
Spojka se zabezpečením proti vysunutí, pevnostně nahrazující svár
materiálové provedení:
- spojka: bez svarů na tělese, dvouplášťová
- těleso: 1.4404 a 1.4162 Duplex se zvýšenou odolností proti korozi
- manžeta: EPDM (nebo NBR)
- zámek: 1.4404 A4-80
- rozsah spojovaných průměrů: 88,0 - 89,8mm
- min PN10
medium: odpadní voda a kaly

## PS02.005 Čerpací stanice ČS 3-2
Poz. | Položka / popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ:
1.1 | Čerpadlo
Ponorné čerpadlo pro čerpání znečištěných vod
Technické údaje o čerpadle:
Čerpané množství: Q = 4,4 l/s
Výtlačná výška: H = 4,7 m
Čerpaná kapalina: splašková voda
Max. teplota čerpané kapaliny: 40°C
Max. hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m3
pH: 6-11
Provedení: Standardní
Mechanické těsnění: Standart seals: Inner - Csb/Al2O3, Outer - WCCR/WCCR, Seal ring holder PPS
Materiálové provedení: Šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu Hard Iron dle EN GJH - HB555 (60 HRC) Obsah: Cr=23%, C=3%, Ni=3%, Mo=3%, Mn=1,0%, Cu=1,0%
Montáž: Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno
Min. účinnost čerpadla v optimálním bodě: 53,80%
Oběžné kolo: adaptivní
Oběžné kolo pro křivku: 463, dvoukanálové; D=135mm
Výtlak: DN80
Vlastnosti motoru:
Typ motoru: standardní
Napětí: 3x 400V
Frekvence: 50 Hz
Výkon: 2,0 kW
Jmenovitý proud: 4,8 A
Otáčky: 1400 ot/min
Třída izolace: H <180>
Start: Přímý
Kabel monitorovací: společný se silovým
Ochrany: Tepelná ochrana statoru
Rozsah dodávky:
Čerpadlo: 2 ks
Čidlo průsaku FLS: 2 ks
Monitorovací jednotka: 2 ks
Kabel SUBCAB 4x 1,5 + 2x 1,5 mm2: 2x 20m
Patkové koleno DN80: 2 ks
Sada nerez kotev patkového kolena: 2 ks
2x 6m vodících tyčí 2", nerez: 2x 12m
horní držák vodících tyčí 2", nerez: 2 ks
sada nerez kotev horního držáku: 2 ks
APF Cleaner + 2x proudový trans. 10/0,055 A: 2 ks
závěsný řetěz, nerez, 5m: 2 ks
závěs na kabel, plast.: 2 ks
4 | ARMATURY:
4.1 | Šoupátko nožové DN80; PN10; L=46mm
oboustranně těsnící mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda a kaly do 50°C
materiálové provedení:
- těleso: šedá litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- nůž: korozivzdorná ocel 1.4404
- vřetenová matice: mosaz
- vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
- ruční kolo: uhlíková ocel
4.2 | Zpětný ventil s koulí DN80; PN10; L=260mm
zpětný jednosměrný ventil s potápivou koulí
ovládání: samočinné
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda do 50°C
materiálové provedení:
- těleso a víko: tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- koule: hliník; celopogumovaná pryží NBR
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
4.3 | Kulový kohout nátrubkový DN50 s vnitřním závitem G2"
- konstrukce: průchozí kohout s plovoucí koulí, plný průtok, kompenzační vrtání
- ovládání: otočením ruční páky o 90°
- připojení: dle ISO 228/1
Materiál:
- těleso a kuželka: nerez 1.4401
- těsnění koule: PTFE
- těsnění vřetene: PTFE/FKM
- páka: nerez 1.4016 potaženo plastem
medium: odpadní voda a kaly
4.4 | Potrubní spojka pro potrubí z nerezové oceli DN80 (tr. Ø88,9mm)
Spojka se zabezpečením proti vysunutí, pevnostně nahrazující svár
materiálové provedení:
- spojka: bez svarů na tělese, dvouplášťová
- těleso: 1.4404 a 1.4162 Duplex se zvýšenou odolností proti korozi
- manžeta: EPDM (nebo NBR)
- zámek: 1.4404 A4-80
- rozsah spojovaných průměrů: 88,0 - 89,8mm
- min PN10
medium: odpadní voda a kaly
5 | OSTATNÍ
5.1 | Patní ložisko přenosného jeřábku
- určené pro společný přenosný jeřábek dle tech. specifkace pro ČS 1-2
- materiálové provedení: nerezová ocel
- kotevní patka (patní ložisko) kotvená do stěny
- součástí bude kotevní materiál pro instalaci kotevní patky
Pozn.:
Přenosný jeřábek bude pouze jeden společný celkem pro 4 ČS a to:
ČS 1-2
ČS 2-1
ČS 3-2
ČS 3-3
Kotevní patka (patní ložisko) jeřábku bude instalována zvlášť na každou ČS.

## PS02.006 Čerpací stanice ČS 3-3
Poz. | Položka / popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ:
1.1 | Čerpadlo
Ponorné čerpadlo pro čerpání znečištěných vod
Technické údaje o čerpadle:
Čerpané množství: Q = 4,1 l/s
Výtlačná výška: H = 8 m
Čerpaná kapalina: splašková voda
Max. teplota čerpané kapaliny: 40°C
Max. hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m3
pH: 6-11
Provedení: Standardní
Mechanické těsnění: Standart seals: Inner - Csb/Al2O3, Outer - WCCR/WCCR, Seal ring holder PPS
Materiálové provedení: Šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu Hard Iron dle EN GJH - HB555 (60 HRC) Obsah: Cr=23%, C=3%, Ni=3%, Mo=3%, Mn=1,0%, Cu=1,0%
Montáž: Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno
Min. účinnost čerpadla v optimálním bodě: 67,70%
Oběžné kolo: adaptivní
Oběžné kolo pro křivku: 461, dvoukanálové; D=163mm
Výtlak: DN80
Vlastnosti motoru:
Typ motoru: standardní
Napětí: 3x 400V
Frekvence: 50 Hz
Výkon: 2,0 kW
Jmenovitý proud: 4,8 A
Otáčky: 1400 ot/min
Třída izolace: H <180>
Start: Přímý
Kabel monitorovací: společný se silovým
Ochrany: Tepelná ochrana statoru
Rozsah dodávky:
Čerpadlo: 2 ks
Čidlo průsaku FLS: 2 ks
Monitorovací jednotka: 2 ks
Kabel SUBCAB 4x 1,5 + 2x 1,5 mm2: 2x 20m
Patkové koleno DN80: 2 ks
Sada nerez kotev patkového kolena: 2 ks
2x 6m vodících tyčí 2", nerez: 2x 12m
horní držák vodících tyčí 2", nerez: 2 ks
sada nerez kotev horního držáku: 2 ks
APF Cleaner + 2x proudový trans. 10/0,055 A: 2 ks
závěsný řetěz, nerez, 5m: 2 ks
závěs na kabel, plast.: 2 ks
4 | ARMATURY:
4.1 | Šoupátko nožové DN80; PN10; L=46mm
oboustranně těsnící mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda a kaly do 50°C
materiálové provedení:
- těleso: šedá litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- nůž: korozivzdorná ocel 1.4404
- vřetenová matice: mosaz
- vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
- ruční kolo: uhlíková ocel
4.2 | Zpětný ventil s koulí DN80; PN10; L=260mm
zpětný jednosměrný ventil s potápivou koulí
ovládání: samočinné
rozměry přírub a vrtání dle EN 1092-2
medium: odpadní voda do 50°C
materiálové provedení:
- těleso a víko: tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou dle GSK
- koule: hliník; celopogumovaná pryží NBR
- spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
4.3 | Kulový kohout nátrubkový DN50 s vnitřním závitem G2"
- konstrukce: průchozí kohout s plovoucí koulí, plný průtok, kompenzační vrtání
- ovládání: otočením ruční páky o 90°
- připojení: dle ISO 228/1
Materiál:
- těleso a kuželka: nerez 1.4401
- těsnění koule: PTFE
- těsnění vřetene: PTFE/FKM
- páka: nerez 1.4016 potaženo plastem
medium: odpadní voda a kaly
4.4 | Potrubní spojka pro potrubí z nerezové oceli DN80 (tr. Ø88,9mm)
Spojka se zabezpečením proti vysunutí, pevnostně nahrazující svár
materiálové provedení:
- spojka: bez svarů na tělese, dvouplášťová
- těleso: 1.4404 a 1.4162 Duplex se zvýšenou odolností proti korozi
- manžeta: EPDM (nebo NBR)
- zámek: 1.4404 A4-80
- rozsah spojovaných průměrů: 88,0 - 89,8mm
- min PN10
medium: odpadní voda a kaly
5 | OSTATNÍ
5.1 | Patní ložisko přenosného jeřábku
- určené pro společný přenosný jeřábek dle tech. specifkace pro ČS 1-2
- materiálové provedení: nerezová ocel
- kotevní patka (patní ložisko) kotvená do stěny
- součástí bude kotevní materiál pro instalaci kotevní patky
Pozn.:
Přenosný jeřábek bude pouze jeden společný celkem pro 4 ČS a to:
ČS 1-2
ČS 2-1
ČS 3-2
ČS 3-3
Kotevní patka (patní ložisko) jeřábku bude instalována zvlášť na každou ČS.

## DPS 01.1 Strojnětech část ČOV
P.Č. | Popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce
M01 | Strojně stírané česle – hrubé, vyhřívané vč. autonomního řídícího systému.
Jsou sestaveny z rámu s filtračním pásem včetně rotačního kartáče samočištění. Rotační kartáč je vybaven zpětným chodem se zachycovačem ulpělých látek ve štětinách kartáče. Zachycené shrabky jsou vyhrnuty do výsypky česlí. Součástí česlí je havarijní spínač, který chrání elektropřevodovku před vážnějším poškozením. Česle jsou vybaveny kapotáží a vyhříváním. Materiálové provedení česlí: - rám česlí, nerez DIN 1.4301; - filtrační pás nerezová ocel v kombinaci s plasty. Součástí dodávky je elektrický rozvaděč pro ovládání vyhřívaného provedení plně automatického provozu česlí a rotačního kartáče vč. termostatu a sondy EHS. pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné. Montáž zařízení zahrnuje osazení, nastavení a seřízení. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: Qmax=45 l/s, P= 1,8 kW, jemnost průlin česlí 20 mm, sklon 85°, šířka žlabu 400 mm, hloubka v místě osazení 2,95 m, výsypka 0,9 mm, mat. provedení: nerez
M03 | Ponorné kalové čerpadlo odpadních vod (čerpací stanice ČS - splašková sekce), výkon motoru řízen frekvenčním měničem, vč.patkového kolene, vodících tyčí a kotvící sady a příslušenství.
Stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího zařízení (vodící tyče nebo lanko). Vodící tyče (délka 2x 5,65m) budou po 1,5 m vybaveny distančními rozpěrami. Ponorné kalové kalové čerpadlo bude vybaveno adaptivním dvoukanálovým oběžným kolem se samočistící funkcí. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V) a čidlem průsaku s monitorovací jednotkou a řízení výkonu motoru frekvenčním měničem. Zapojení čerpadel 1+1. Čerpadlo musí pracovat v doporučeném rozsahu výkonové křivky dle výrobce zařízení v celém rozsahu kolísání hladiny v čerpací jímce. Příslušenství čerpadla sestává z: - patkové koleno (materiál: šedá litina) uzpůsobené pro kotvení do betonového dna; - vlastní těleso čerpadla (skříň: šedá litina, oběžné kolo: korozivzdorná ocel nebo litina, hřídel: nerez); - vodící tyče nebo lanko spouštěcího zařízení s distančními rozpěrymi po 1,5 m, délka 2x 5,65m, nerez; - horní držák vodících trubek nebo lanka (materiál: nerez); - horní držák kabeláže; - řetěz nebo lanko (materiál: nerez). Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z nerez oceli DIN 1.4301.
Parametry: adaptivní oběžné kolo, Qmax = 6,5 l/s nepřekročitelné při max.hladině v ČS tj. 5 m, Q: 3-6,4 l/s; Hdopr = 8,6-5,0 m, P = 2 kW (*), výkon motoru řízen FM. Váha zařízení cca 70 kg.
M04 | Ponorné kalové čerpadlo odpadních vod (čerpací stanice ČS - dešťová sekce), vč.patkového kolene, vodících tyčí a kotvící sady a příslušenství.
Stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího zařízení (vodící tyče nebo lanko). Vodící tyče (délka 2x 5,65m) budou po 1,5 m vybaveny distančními rozpěrami. Ponorné kalové kalové čerpadlo bude vybaveno adaptivním dvoukanálovým oběžným kolem se samočistící funkcí. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V) a čidlem průsaku s monitorovací jednotkou. Zapojení čerpadel 2+0 (čerpadla jedou současně). Čerpadlo musí pracovat v doporučeném rozsahu výkonové křivky dle výrobce zařízení v celém rozsahu kolísání hladiny v čerpací jímce. Příslušenství čerpadla sestává z: - patkové koleno (materiál: šedá litina) uzpůsobené pro kotvení do betonového dna; - vlastní těleso čerpadla (skříň: šedá litina, oběžné kolo: korozivzdorná ocel nebo litina, hřídel: nerez); - vodící tyče nebo lanko spouštěcího zařízení s distančními rozpěrymi po 1,5 m, délka 2x 5,65m, nerez; - horní držák vodících trubek nebo lanka (materiál: nerez); - horní držák kabeláže; - řetěz nebo lanko (materiál: nerez). Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z nerez oceli DIN 1.4301.
Parametry: adaptivní oběžné kolo, Qmax = 18 l/s nepřekročitelné při max.hladině v ČS tj. 5,7 m, Q: 6-18 l/s; Hdopr = 8,3-5,7 m, P = 2kW (*). Váha zařízení cca 70 kg.
05 | Otočné zvedací zařízení s ručním navijákem vč. 2 ks kotvící patky, ruční, přenosné
Vč. 2 ks kotvící patky kotvené do stropní desky čerpací stanice, materiálové provedení nerez. Zvedací zařízení slouží k manipulaci s míchadlem a čerpadly vratného a přebytečného kalu v dosazovací nádrži. Zařízení se skládá ze svislého sloupu a ramene. Součástí zařízení je ruční naviják a lanko. Dosah lanka min. 8 m. Vyložení zvedáku dle vzdálenosti uložení zvedaného břemene od patky (předpoklad 0,9 m), požadovaná výška zdvihu min. 2 m nad podlahu. Dodávka zařízení je kompletní včetně revize zdvihacího zařízení, kotvení, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: min.nosnost 100 kg, materiál: nerez DIN 1.4301
06 | Nátokový uklidňovač DN 150, slouží k napojení výtlaků a servisního obtoku ČOV. Včetně 3 ks kulových uzávěrů DN 10 osazených v nejvyšším bodě výtlaků.
Součástí dodávky je nerezový sifonový uklidňovač nátoku DN 150 (156x3 mm), který se skládá z: - přírubové přípravy 2x DN 80, PN 16, pro zaústění výtlaku z čerpací stanice ČS; - přírubové přípravy 1x DN 65, PN 16, pro zaústění výtlaku z dešťové zdrže; - 2x redukce potrubí DN 80/150; - 1x redukce potrubí DN 65/150; - přírubové přípravy 1x DN 150, PN 10, pro napojení nátoku do mechanického předčištění; - vývod 1x DN 150, PN 10, pro servisní obtokové potrubí DN 150; - 3x návarek nerez DN 10 pro napojení kulového uzávěru DN 10 (3/8") v nejvyšším bodě výtlaků. Materiálové provedení nerez DIN 1.4301. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: DN 150, mat.provedení nerez, DIN 1.4301
07 | Nožový uzávěr DN 150 na odpadní vodu s ručním kolem
Armatura s ovládáním pomocí ručního kola. Bude osazeno na nátoku do mechanického předčištění a na odbočce servisního obtoku . Mezipřírubová oboustranně těsnící armatura jmenovité světlosti DN 150, max.pracovní tlak 10 bar. Materiálové provedení tělesa šoupátka šedá litina opatřená polyesterovým nátěrem, materiálové provedení nože je nerez DIN 1.4301. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: jm.světlost DN 150, PN 10, materiál tělesa šedá litina, nože 1.4301, médium: odpadní voda.
M08 | Ponorné kalové čerpadlo odpadních vod (dešťová zdrž - prázdnění), vč.patkového kolene, vodících tyčí a kotvící sady a příslušenství.
Stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího zařízení (vodící tyče nebo lanko). Vodící tyče (délka 2x 4,55m) budou po 1,5 m vybaveny distančními rozpěrami. Ponorné kalové kalové čerpadlo bude vybaveno vířivým oběžným kolem. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V) a čidlem průsaku s monitorovací jednotkou. Zapojení čerpadel 1+0. Čerpadlo musí pracovat v doporučeném rozsahu výkonové křivky dle výrobce zařízení v celém rozsahu kolísání hladiny v čerpací jímce. Příslušenství čerpadla sestává z: - patkové koleno (materiál: šedá litina) uzpůsobené pro kotvení do betonového dna; - vlastní těleso čerpadla (skříň: šedá litina, oběžné kolo: korozivzdorná ocel nebo litina, hřídel: nerez); - vodící tyče nebo lanko spouštěcího zařízení s distančními rozpěrymi po 1,5 m, délka 2x 4,55m, nerez; - horní držák vodících trubek nebo lanka (materiál: nerez); - horní držák kabeláže; - řetěz nebo lanko (materiál: nerez). Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z nerez oceli DIN 1.4301.
Parametry: vířivé oběžné kolo, min. průchodnost 45 mm, Qmax = 4 l/s nepřekročitelné při max.hladině v DZ tj. 4,7 m, Q: 2-4 l/s; Hdopr = 7,5-4,7 m, P = 1,7 kW (*). Váha zařízení cca 40 kg.
Y09 | Solenoidový ventil DN 32 (5/4") jištěný 3 ks ručními kulovými uzávěry DN 32 (bypass), PN 16
Armatura jmenovité světlosti DN 32 (5/4") bude sloužit k automatickému otevření/zavření přívodu vody pro vyplachovací klapku dešťové zdrže. Ventil bude v provedení pro suché prostředí (mechanické předčištění). Armatura bude jištěna bypassem z 3 ks ručních kulových uzávěrů jmenovité světlosti DN 32. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: DN 32 (5/4"), PN 16, médium: voda, P = 0,01 kW (*)
10 | Vyplachovací klapka dešťové zdrže pro oplach dna nádrže - nerezová
Rozsah dodávky - vyplachovací klapka (vana) se dvěma ložisky umístěnými na konzolách, s indukčním spínačem pro indikaci vyklopení vany. Vyplachovací vana je otevřená nádoba nepravidelného průřezu o objemu 200 l na 1 metr délky. Vana je otočně uložená na dvou ložiskách a vyklápí se gravitačně změnou těžiště po naplnění vodou. Celková zástavbová délka vany včetně kotvení je 4 m. Konzoly ložisek jsou kotveny k bočním stěnám ocelovými kotvami. Maznice ložisek budou přístupné. Vyplachovací klapka dešťové zdrže slouží k čištění dešťové zdrže po dešťové události. Tvar a uložení musí umožnit po vyprázdnění návrat z každé polohy do výchozího bodu. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: délka 4 m, měrný objem min.200 l/m, materiál: nerez DIN 1.4301, váha cca 150 kg
M11 | Multifunkční zařízení mechanického předčištění (shrabky, písek odděleně) s integrovaným lisem shrabků a promýváním, instalace v temperovaném objektu.
Multifunkční mechanické předčištění (lapák sedimentů, česle) kombinuje zařízení pro strojní zachycení shrabků (sedimentů) z odpadních vod a separaci písku, všechny komponenty jsou integrovány v jedné nádrži. Ta je tvarově uzpůsobena pro umístění automatických jemných česlí (průlina 3 mm) s proplachem na zachycování shrabků, ty jsou tvořeny stíranými pruty vybavené účinným čištěním. Shrabky jsou šroubovým vynašečem s integrovaným lisem shrabků samostatně dopravovány do popelnice (pol. 02). Usazený písek je vynášen samostatným šroubovým dopravníkem do popelnice (pol. 02). Multifunkční zařízení je vybaveno havarijním obtokem. Nádrž má vlastní kryt. Zařízení je umístěno v nadzemní části v prostoru mechanického předčištění ve sdruženém temperovaném objektu. Materiálové provedení rám, nádrž, nosné prvky a kryty nerez ocel DIN 1.4301, ostatní PE, PP, guma, silikon. Součástí dodávky je elektrický rozvaděč pro ovládání plně automatického provozu. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. Zařízení je vybaveno automatickým systémem řízení. Součástí dodávky je elektrický rozvaděč pro ovládání plně automatického provozu a veškeré náklady spojené s předmětem dodávky (doprava, montáž, skluzy vásypek, zprovoznění, zaškolení obsluhy apod.). Materiálové provedení zařízení: - integrovaný lis shrabků; - promývání (potřeba 2 l/s, 4 bar); - vypouštěcí ventil, výsypky se skluzy; - rám, nádrž, nosné prvky, nerez DIN 1.4301; - napojení přítoku DN 150 a odtoku DN 200 nerez DIN 1.4301; - ostatní komponenty polyetylen, polypropylen, guma, silikon. Dodávka zařízení je kompletní včetně dopravy, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: Qmax=10 l/s,materiálové provedení: nerez 1.4301, jemnost průlin česlí 3 mm, váha zařízení 0,65 t, s vodou 1,55 t, nátok DN 150, odtok DN 200, P=1 kW, P= 0,75 kW (*); ; výška výsypek min. 1250 mm, materiálové provedení: viz specifikace
M12 | Dmychadlový agregát vzduchu - pro aktivaci (řízeno O2), vč.protihlukového krytu a mezipřírubové klapky DN 80 na výstupu, zapojení 1+1. Rozběh motoru regulován frekvenčním měničem.
Zapojení dmychadel 1+1, rozběh motoru řízen frekvenčním měničem, (tj. v provozu je vždy jedno dmychadlo, druhé slouží v danou chvíli jako rezerva). Dmychadlo je složeno z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo bude dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi. Na výstupu vzduchu bude dmychadlo opatřeno 1 ks ruční mezipřírubové uzavírací klapky o světlosti DN 80 (součást dodávky zařízení). Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN80 na přívodní vzduchové potrubí aktivace. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: Q = 245 m3/h=4,08 m3/min, Dp = 65 kPa, P = 11 kW (*), max.hlučnost 73 dB, otáčky elektromotoru do 3200 ot./min
13 | Jemnobublinný aerační systém - aktivace, rošt s diskovými provzdušňovacími elementy (EPDM s teflonovým povrchem).
Rošt zjišťuje potřebný vnos kyslíku do směsi aktivovaného kalu a surové odpadní vody v aktivační nádrži o objemu 303 m3 a hloubky vody 5,3 m. Diskové aerační elementy o průměru 350 mm budou umístěny do vodorovného roštu s 50 ks elementů. Rošt je vybaven odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem, kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů. Rošt je ke dnu fixován nerezovými podpěrami. Materiálové provedení roštu je polyethylén nebo polypropylén. Materiálové provedení provzdušňovacích elementů je plast s membránou (EPDM s teflonovým povrchem). Celkový průtok vzduchu elementy vyžaduje max. 60% kapacitu pro výkon dmychadla (pol. M12) 245 m3/h. Rozmístění elementů bude v souladu s požadavky výrobce míchacího zařízení (pol. M15). Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry roštu: počet diskových elementů 50 ks, f elementu cca 350 mm, dlouhodobá provozní kapacita elementu 5 m3/ks/hod
14 | Kyslíková sonda - optická včetně prodloužené armatury, závěsu, nosiče
Zařízení včetně prodloužené armatury, závěsu, nosiče a montážního materiálu. Součástí položky je také vyhodnocovací převodník osazený ve dveřích řídícího rozvaděče čistírny nebo vedle rozvaděče. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: rozsah koncentrace, min. 0-20 mg/l
M15 | Ponorné vrtulové míchadlo - pomaluběžné, celonerezové včetně vodícího sloupu a kotvících sad
Ponorné vrtulové míchadlo k promíchávání obsahu aktivační nádrže o objemu 303 m3, hloubka vody 5,3 m. Indukční pohon míchadla bude třífázovým motorem (3x400V), tepelná ochrana motoru: bimetal včetně čidla průsaku s monitorovací jednotkou, chlazení míchaným médiem. Míchadlo bude dodané včetně všech olejových náplní. Vrtule míchadla bude se 3-mi listy. Materiálové provedení skříně míchadla šedá litina nebo nerez, hřídel nerez, vrtule nerez. Instalace míchadla musí umožnit jeho spuštění a vyzvednutí z jímky bez nutnosti jejího vyčerpání. Součástí dodávky bude kompletní příslušenství: - nerezový vodící sloup min. 100x100x4 mm, délka 6,5 m, umožňující natáčení míchadla; - kotvící spodní i horní sada; - rám včetně uvazovacího ramene, nerez; - třmenový doraz pro sloup 100x100 mm; - fixační sada kabelů na zeď. Dodávka míchadla bude kompletní včetně 10 m kabelu, kotevního materiálu, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: max. počet otáček 500 ot/min., f vrtule cca 580 mm, hmotnost cca 175 kg, IP 68, P = 3,7 kW (*); médium: aktivační směs
16 | Otočné zvedací zařízení s ručním navijákem vč. kotvící patky, ruční, rameno přenosné
Vč. 1 ks kotvící patky kotvené do stropní desky čerpací stanice, materiálové provedení nerez. Zvedací zařízení slouží k manipulaci s míchadlem a čerpadly vratného a přebytečného kalu v dosazovací nádrži. Zařízení se skládá ze svislého sloupu a ramene. Součástí zařízení je ruční naviják a lanko. Dosah lanka min. 8 m. Vyložení zvedáku dle vzdálenosti uložení zvedaného břemene od patky (předpoklad 0,9 m), požadovaná výška zdvihu min. 1,8 m nad podlahu. Dodávka zařízení je kompletní včetně revize zdvihacího zařízení, kotvení, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: min.nosnost 250 kg, materiál: nerez DIN 1.4301
M17 | Dávkovací membránové čerpadlo vč.konzole na stěnu, instalace ve vnitřním prostředí
Dávkovací membránové čerpadlo, musí zabezpečit dávkování 40% síranu železitého (případně jiného flokulantu) do biologické linky. Dávkovací čerpadlo je osazeno na konzoli kotvené do svislé stěny o výkonu 0-2 l/hod při pmax 10 bar. Součástí dodávky je sada příslušenství, potrubí, sání čerpadla, 10 m hadice výtlaku v PVC chráničce DN 40. Napájecí napětí 230 V, 50 Hz. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a potřebné dokumentace.
Parametry: Q: 0-2 l/hod, P= 0,01 kW (*), 230 V
18 | Zásobní nádrž srážedla fosforu 2,5 m3 - dvouplášťová, max. průměr 1,9 m, venkovní instalace
Kruhová skladovací nádrž o objemu 2,5 m3. Dvouplášťová nádrž ze svařovaného plastu je určena pro skladování 40% síranu železitého. Materiálové provedení PE/PP-HD. Vystrojení nádrže (hlavní části): - plnící otvor pro mechanické doplňování a odvzdušnění; - plnící potrubí s rychlospojkou a koncovkou pro autocisternu dle předpokládaného využití plnícího vozidla; - mechanická indikace hladiny (stavoznak) s orientační stupnicí; - sondu (signalizaci) minimální a doplňovací hladiny; - čidlo průsaku mezipláště; - záchytná odkapová vanička pod plnící přípojkou s výpustným kohoutem; - ochranný lem proti dešti. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. Maximální průměr nádrže 1900mm.
Parametry: objem zásobní nádrže 2,5 m3, maximální průměr nádže 1900 mm, materiál: PE/PP-HD
19 | Vertikální kruhová dosazovací nádrž (DN) včetně vystrojení - šroubovaná bez svárů, nerez DIN 1.4301.
Jedná se o vertikální kruhovou dosazovací nádrž (DN). Kruhový tvar může být nahrazen min. 14-ti úhelníkem. Válcový tvar nádrže o výšce 0,9 m přechází do tvaru rotačního kužele s výškou 4,85 m. Průměr nádrže v hladině je 6 m, f nádrže u dna 0,4 m, celková výška DN 5,65 m (přesah nad hladinou vody 0,35 m). Materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301, tloušťka plechu 2,5 mm. Přesah vybavení uklidňovacího válce nad hladinou vody min. 0,35 m. Vystrojení dosazovací nádrže sestává z: - vlastního pláště nádrže, průměr v hladině 6 m, hl.vody 5,3 m, přesah nad hladinou 0,35 m; - shybka DN 200 propojujcí aktivaci s DN, délka 2,5 m; - uklidňovacího válce o průměru 1,0 m, výška cca 2 m, přesah nad hladinou min. 0,35 m, nerezová ocel DIN 1.4301, tloušťka plechu 2,5 mm; - 2x oboustranný odtokový žlab vyčištěné vody délky 2,6 m včetně podpěrných konzol výškově stavitelných s pilovou přelivnou hranou a s nornou stěnou z obou stran; - kotvení čiření plovoucích nečistot po obvodu dosazovací nádrže; - odtokové potrubí DN 200 se sběrnou jímkou 0,4x0,4x0,6 m na odběr vzorků z DN, nerezová ocel DIN 1.4301, tl. min. 2 mm, délka cca 2,5 m, ukončeno v lomové šachtě za vnější stěnou budovy ČOV; - 2x trychtýřek (plovoucí skimmer) pro stahování plov.nečistot nerez DIN 1.4301, vč. přívodního potrubí vzduchu + odtahové potrubí mamutky nerez DN 80; - 1x trychtýřek (plovoucí skimmer) pro stahování pěny z uklidňovacího válce nerez DIN 1.4301, vč. přívodního potrubí vzduchu + a odtahového potrubí mamutky nerez DN 65; - nádrž DN bude nade dnem vybavena zpětnou bezpečnostní klapkou pro zabezpečení vyplavání nádrže v případě poklesu hladiny v dosazovací nádrži, nerez DIN 1.4301; - kotevní tyče a vzpěry, spojovací matriál, nerezová ocel DIN 1.4301. Vystrojení DN bude zavěšeno na nosných profilech obslužné lávky (pol. 25) a kotveno do betonové nádrže. Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z nerez oceli DIN 1.4301. Dodávka zařízení je kompletní včetně dopravy, montáže, výrobní dokumentace a příslušné dokumentace.
Parametry: užitný objem 61,5 m3, f nádrže v hladině 6 m, výška vody 5,3 m, přesah nad hladinou 0,35 m, tloušťka plechu min. 2,5 mm, materiál nerez, DIN 1.4301.
20 | Jímka pro čerpadla vratného a přebytečného kalu s nátokovým potrubím DN 200
Jímka pro čerpadla vrat. a přeb.kalu je zavěšena na nosných profilech obslužné lávky (pol. 25). Je vybavena nátokem o světlosti DN 200 a délce 5 m, která dopravuje zahuštěný kal ze dna DN do nádrže u hladiny v dosazovací nádrži. Rozměry nádrže jsou 0,8x0,7x1,0 m (šxbxh). Materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301, tloušťka plechu min. 3 mm. Dno nádrže musí být vyztužené pro osazení čerpadel. Spojovací materiál a kotvení nádrže je z nerez oceli DIN 1.4301. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné výrobní dokumentace.
Parametry: materiál nerez, DIN 1.4301, rozměr nádrže 0,8x0,7x1,0 m (šxbxh), tloušťka plechu min.3 mm
M21 | Dmychadlový agregát vzduchu - odtah a čiření plovoucích nečistot v dosazovací nádrži, vč.protihlukového krytu, zapojení 1+0
Zapojení dmychadla 1+0. Je složen z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo bude dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi. Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 50 na přívodní vzduchové potrubí plovoucích nečistot. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: Q = 62 m3/h=1,04 m3/min, Dp = 40 kPa, P = 1,5 kW (*), max.hlučnost 71 dB, otáčky elektromotoru do 3200 ot./min
22 | Rám pro umístění dmychadel nad sebou, ( 1 ks min. nosnost 150 kg).
Ocelový, žárově pozinkovaný rám umožňuje instalaci zařízení nad sebou. Ocelový pozinkovaný rám s nosností odpovídající osazenému dmychadlu. Dle požadavků výrobce dmychadel.
M23 | Ponorné kalové čerpadlo - vratný kal, přenosná instalace v mokré jímce
Ponorné kalové čerpadlo vratného kalu, přenosná instalace v mokré jímce. Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce (pol. 20) zavěšené částečně pod hladinou v dosazovací nádrži. 1 ks čerpadla slouží jako suchá rezerva. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou, čidlem průsaku včetně monitorovací jednotky, motorem (3x400V). Minimální průchodnost pevných částic 50 mm, vířivé oběžné kolo. Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina nebo nerez, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Napojení čerpadla na nerezové potrubí je řešeno přechodkou s vnějším závitem. Vlastní výtlak je opatřen závitovým nátrubkem se šroubením pro možnost rozpojení potrubí. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu s uchycením, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: průchodnost min. 50 mm, Q: 2-5 l/s, Qmax: 5 l/s při Hdopr. = 2 m, P = 1,5 kW (*), krytí IP 68, váha cca 50 kg
M24 | Ponorné kalové čerpadlo - přebytečný kal, přenosná instalace v mokré jímce (stejný typ čerpadla jako pol. č.M23)
Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu, přenosná instalace v mokré jímce. Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce (pol. 20) zavěšené částečně pod hladinou v dosazovací nádrži. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou, čidlem průsaku včetně monitorovací jednotky, motorem (3x400V). Minimální průchodnost pevných částic 50 mm, vířivé oběžné kolo. Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina nebo nerez, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Napojení čerpadla na nerezové potrubí je řešeno přechodkou s vnějším závitem. Vlastní výtlak je opatřen závitovým nátrubkem se šroubením pro možnost rozpojení potrubí. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu s uchycením, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: průchodnost min. 50 mm, Q: 2-5 l/s, Qmax: 5 l/s při Hdopr. = 2 m, P = 1,5 kW (*), krytí IP 68, váha cca 50 kg
M26 | Dmychadlový agregát vzduchu - uskladňovací nádrž kalu UNK, vč.protihlukového krytu, zapojení 1+0
Zapojení dmychadla 1+0. Je složen z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo bude dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi. Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 80 na přívodní vzduchové potrubí UNK. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: Q = 120 m3/h=2 m3/min, Dp = 60 kPa, P = 5,5 kW (*), max.hlučnost 70 dB, otáčky elektromotoru do 3200 ot./min
27 | Středně bublinný aerační systém - uskladňovací nádrž kalu (kalojem)
Středně bublinný aerační systém slouží k homogenizaci kalu v kalové nádrži o objemu 150 m3 a maximální hloubky vody 5,2 m. Diskové aerační středněbublinné elementy o průměru 280 mm budou umístěny do vodorovného roštu, celkový počet kruhových elementů na jeden rošt je 20 ks, rozvody plastové. Rošt je vybaven odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem, kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů. Rošt je ke dnu fixován nerezovými podpěrami. Materiálové provedení roštu je polyethylén nebo polypropylén. Materiálové provedení provzdušňovacích elementů je plast s membránou (EPDM). Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a příslušné dokumentace. Celkový průtok vzduchu elementy vyžaduje kapacitu pro výkon dmychadla (pol. M26) 120 m3/h při přetlaku 60 kPa.
Parametry: počet středněbublinných elementů 20 ks, dlouhodobá provozní kapacita elementu 6 m3/ks/hod
M28 | Ponorné kalové čerpadlo s integrovaným plovákem - kalová voda, přenosná instalace v mokré jímce - výškové stavitelné viz pol. 29 a 30
Přenosná instalace v mokré jímce s napojením na hadici. Čerpadlo bude poháněno motorem (230V) a vybaveno integrovaným plovákem. Čerpadlo je zavěšeno v kalové nádrži, tak aby bylo možné odsazenou kalovou vodu čerpat z různých horizontů kalové nádrže zpět do aktivace. Instalace umožní vyčerpání min. 75% objemu nádrže. Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina nebo nerez, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Přechod hadice na nerezové potrubí je řešen pod stropem kalové nádrže. Dodávka zařízení je kompletní včetně 7 m kabelu, závěsného řetězu, montáže a příslušné dokumentace.
Parametry: průchodnost min. 35 mm, Q: 1,5-3,5 l/s, Qmax: 3,5 l/s při dopravní výšce 2,5 m, krytí IP 68, P = 0,55 kW, 230 V(*), váha cca 15 kg
32.1, 32.2 | Ultrazvukový průtokoměr do otevřené šachty včetně úředního ověření.
Ultrazvukový průtokoměr do otevřené šachty. Bude osazen v měrné šachtě pro snímání proteklého množství vyčištěné vody v měrném Parshallově žlabu (plastová vestavba dodávka stavby). Součástí dodávky bude vyhodnocovací převodník s osazením v provozní budově. Dodávka zařízení bude kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace a včetně úředního ověření (kalibrace).
Parametry: 1 ks pro P2 a 1 ks pro P4

## PS 03 Čerpací stanice - elektro
položka soupisu | popis | Typové označení výrobku / materiálu | Označení výrobce | poznámka
2 | Venkovní technologický rozvaděč pro napájení a řízení ČS se dvěma čerpadly |  |  | přístroje v rozvaděčích (stykače, frekvenční měniče, softstartéry, rozv. skříně apod)
3 | Venkovní technologický rozvaděč pro napájení a řízení ČS se třemi čerpadly |  |  | přístroje v rozvaděčích (stykače, frekvenční měniče, softstartéry, rozv. skříně apod)
4 | Venkovní technologický rozvaděč pro napájení a řízení ČS se čtyřmi čerpadly |  |  | přístroje v rozvaděčích (stykače, frekvenční měniče, softstartéry, rozv. skříně apod)
Programovatelené relé či PLC
12 | Ponorný tlakový snímač (hydrostatická sonda) pro měření výšky hladiny - výstup 4-20mA, rozsah 0-2,5m; určený pro kaly a husté kapaliny
17 | Magneticko - indukční průtokoměr DN100/PN16 pro montáž do potrubí pro měření pitné, užitkové a průmyslové/komunální odpadní vody. Mezinárodní schválení pro pitnou vodu, vč. výluhového testu pro ČR. Montážní délky: 0DN . Korozi odolné pouzdro převodníku. Schválení: Prostředí bez nebezpečí výbuchu Provedení: Převlečná příruba, FB, 0 x DN uklidňující délky Napájení: 100-240VAC/24VAC/DC Výstup; vstup: 4-20mA HART, puls./frekv./spínací výstup Hlavice: Oddělená, lakovaný hliník Kabel, oddělené provedení: 20m cívkový a signálový kabel Elektrické připojení: Průchodka M20, IP66/67 NEMA 4X Výstelka: PTFE (-20...90°C) Procesní připojení: PN16, uhlík. ocel, převlečná příruba EN1092-1 Elektrody: Slitina C-22 Kalibrace průtoku: 0,5% Jazyk ovládání displeje: Čeština Volby senzoru: Těžké podmínky