## Parametry_přehled
Závazná specifikace nabízeného plnění: Vodoměry DN 50 mm – DN 100 mm
Společné parametry
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená účastníkem **
Technické / provozní parametry zařízení
1 | Mokroběžné mechanické jedno- nebo vícevtokové vodoměry | ANO | ANO / NE
2 | Kovové tělo vodoměru | ANO | ANO / NE
3 | Odolné krycí sklo | ANO | ANO / NE
4 | Možnost opakovaného použití vodoměru - možnost opravy a opakovaného ověření | ANO | ANO / NE
5 | Pulzní výstup pro připojení přenosového modulu dálkového odečtu a existence přenosového modulu pro dálkový odečet dat technologií NB-IoT | ANO | ANO / NE
6 | Určení pro horizontální montáž | ANO | ANO / NE
7 | Součástí vodoměru vložená zpětná klapka | ANO | ANO / NE
8 | Vodoměry musí být odolné proti ovlivnění funkce magnetem nebo jiným technickým prostředkem bez narušení vodoměru | ANO | ANO / NE
9 | Vodoměry musí být schopny funkce i v podmínkách trvalého ponoření (IP68) | ANO | ANO / NE
10 | Splnění požadavků stanovených NV č. 120/2016 Sb., příp. OOP č. 0111-OOOP-C035-14 | ANO | ANO / NE
Vodoměr DN50 |  | Výrobce:
Typové označení výrobku:*
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená účastníkem **
Technické / provozní parametry zařízení
1 | Stavební délka 270 mm | ANO | ANO / NE
2 | Trvalý průtok Q3 40 m3/h | ANO | ANO / NE
3 | Přírubový spoj | ANO | ANO / NE
4 | Číselník minimálně 6-ti místný | ANO | ANO / NE
5 | Třída přesnosti min. R 100 | ANO | ANO / NE
Vodoměr DN 80 |  | Výrobce:
Typové označení výrobku:*
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená účastníkem **
Technické parametry
1 | Stavební délka 300 mm | ANO | ANO / NE
2 | Trvalý průtok Q3 63 m3/h | ANO | ANO / NE
3 | Přírubový spoj | ANO | ANO / NE
4 | Číselník minimálně 6-ti místný | ANO | ANO / NE
5 | Třída přesnosti min. R 100 | ANO | ANO / NE
Vodoměr DN 100 |  | Výrobce:
Typové označení výrobku:*
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená účastníkem **
Technické parametry
1 | Stavební délka 360 mm | ANO | ANO / NE
2 | Trvalý průtok Q3 100 m3/h | ANO | ANO / NE
3 | Přírubový spoj | ANO | ANO / NE
4 | Číselník minimálně 5-ti místný | ANO | ANO / NE
5 | Třída přesnosti min. R 100 | ANO | ANO / NE
Pozn:
* Technický dokument k výrobku bude předložen součástí nabídky.
** Dodavatel vybere ANO/NE. Je-li obligatorně vyžadováno splnění požadavku (ANO), musí být požadavek nabízeným plněním splněn.